ūdens sistēmas

Izstrādājuma pase

RO-Compact sērija

ūdens sistēmas

Tehniskie dati

| Modelis | RO-Compact | RO-Compact2 | RO-Compact3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gabarīti dziļ.xplat.xaugst./mm | 560 x 250 x 760 | 580 x 460 x 700 | 580 x 460 x 700 |
| Ražīgums 15C 800 s (Iph) | 160 | 300 | 420 |
| Minimālais ieplūdes ātrums L/minute | 6,67 l/m 40% | 10 l/m 50% | 14 l/m 50% |
| Membrānas tips | Plāna plēve zema 3 | Plāna plēve zema 3 | Plāna plēve zema 3 |
| Membrānu skaits | 1 | 2 | 3 |
| Aiztures koeficients Tipiskais | 97% - 98,5% | 97% - 98,5% | 97% - 98,5% |
| Reģenerācijas koeficients 0dh | 75% | 75% | 75% |
| Reģenerācijas koeficients 10dh | 50% | 50% | 50% |
| Reģenerācijas koeficients 25dh | 40% | --- | --- |
| Ieplūdes sūknis | Misiņa, rotora ar lāpstiņām | Misiņa, rotora ar lāpstiņām | Misiņa, rotora ar lāpstiņām |
| Ieplūdes motors | 560 W | 560 W | 1120 W |
| Ieplūdes vārsts | solenoīda vārsts | solenoīda vārsts | solenoīda vārsts |
| Padeves ūdens |  |  |  |
| Spiediens Bāri | 1 – 7 | 1 – 7 | 1 – 7 |
| Temperatūra C | 5 – maks. 25 | 5 – maks. 25 | 5 – maks. 25 |
| pH | 3 – 10 | 3 – 10 | 3 – 10 |
| Cietība (maks.) dh | 25 | 10 | 10 |
| Dzelzs (maks.) Ppm kā Fe | 0,2 |  | 0,2 |
| Hlors (maks.) | < 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Kopā izšķīdinātās cietvielas (maks.) Ppm kā NaCi | 1 500 | 1 500 | 1 500 |

ūdens sistēmas

| Darba spiediens Bāri | 9 – 14 | 9 – 14 | 9 – 14 |
| --- | --- | --- | --- |
| Attīrītā ūdens savākšanas tvertne | atmosfēras | atmosfēras | atmosfēras |
| Padeves sūknis | daudzpakāpju | daudzpakāpju | daudzpakāpju |
| Padeves sūknis | 500 W | 500 W | 500 W |
| Barošanas avots volti | 230 | 230 | 230 |
| (frekvence) herci | 50 | 50 | 50 |
| (jauda) kW | 1,1 | 1,1 | 1,7 |
| Stiprinājumu savienojumi |  |  |  |
| Ieplūde diametrs | ¾’’ BPS SS** | ¾’’ BPS N.B*** | ¾’’ BPS N.B*** |
| Filtrāts diametrs | ¾’’ BPS SS** | ¾’’ BPS N.B*** | ¾’’ BPS N.B*** |
| Izplūde diametrs | 10 mm iebīdāma | 10 mm iebīdāma | 10 mm iebīdāma |