Листок данных

Серия RO-Compact

Технические данные

| Модель | RO-Compact1 | RO-Compact2 | RO-Compact3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Размеры Г х Ш х В / мм | 560 х 250 х 760 | 580 х 460 х 700 | 580 х 460 х 700 |
| Производительность 15°С 800 мкc, (л/ч) |  |  |  |
| Минимальная скорость потока на впуске л в минуту | 560 x 250 x 760 | 580 x 460 x 700 | 580 x 460 x 700 |
| Производительность 15°С 800 мкм, (л/ч) | 160 | 300 | 420 |
| Минимальная скорость потока на впуске л в минуту | 6,67 л/мин 40% | 10 л/мин 50% | 14 л/мин 50% |
| Тип мембраны | Тонкоплёночная низкая 3 | Тонкоплёночная низкая 3 | Тонкоплёночная низкая 3 |
| Число мембран | 1 | 2 | 3 |
| Коэффициент задержания Типичный | 97% – 98,5% | 97% – 98,5% | 97% – 98,5% |
| Коэффициент регенерации 0° dh (жёсткости) | 75% | 75% | 75% |
| Коэффициент регенерации 10° dh | 50% | 50% | 50% |
| Коэффициент регенерации 25° dh | 40% | --- | --- |
| Впускной насос | Латунный ротационный лопастной | Латунный ротационный лопастной | Латунный ротационный лопастной |
| Входной мотор | 560 Ватт | 560 Ватт | 1120 Ватт |
| Впускной клапан | Электромагнитный клапан | Электромагнитный клапан | Электромагнитный клапан |
| Питающая вода |  |  |  |
| Давление Бар | 1–7 | 1–7 | 1–7 |
| Температура °C | 5 – макс.25 | 5 – макс.25 | 5 – макс.25 |
| pH | 3–10 | 3–10 | 3–10 |
| Жёсткость (макс.) ° dH | 25 | 10 | 10 |
| Железо (макс.) Миллионных частей по Fe | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Хлор (макс.) Миллионных частей | < 0,1 | 0,05 | 0,05 |
| Общее количество растворённых в воде твёрдых веществ (макс.) Миллионных частей по NaCl | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Рабочее давление Бар | 9–14 | 9–14 | 9–14 |
| Резервуар для хранения обработанной воды | под атмосферным давлением | под атмосферным давлением | под атмосферным давлением |
| Подающий насос | многоступенчатый | многоступенчатый | многоступенчатый |
| Подающий насос | 500 Ватт | 500 Ватт | 500 Ватт |
| Питание Вольт | 230 | 230 | 230 |
| (частота) Герц | 50 | 50 | 50 |
| (мощность) кВт | 1,1 | 1,1 | 1,7 |
| Штуцерные соединения |  |  |  |
| Впуск диаметр | ¾” BSP SS** | ¾” BSP N.B*** | ¾” BSP N.B*** |
| Фильтрат диаметр | ¾” BSP SS** | ¾” BSP N.B*** | ¾” BSP N.B*** |
| Слив диаметр | быстроразъёмный 10 мм | быстроразъёмный 10 мм | быстроразъёмный 10 мм |

** британская стандартная трубная, нержавеющая сталь

*** британская стандартная трубная, никелированная